附件

关于提升住宅小区配电站房防涝建设标准保证住宅小区正常用电的若干意见

（代拟稿）

各市、县（区）人民政府，省直各有关单位：

为增强住宅小区防涝能力，实现住宅小区正常供电，满足居民正常生活用电需求，现就提升住宅小区配电站房防涝标准、解决电力线路和道路树木矛盾，提出如下意见：

一、科学合理制定防涝设防标准

各市、县应根据新情况，将山洪防御标准和内河排涝标准综合考虑，制定完善出台城市防涝设防标准，明确城市工程用地高程指标，编制城区易涝风险评估图作为工程设计依据，并将其纳入城市总体规划统一实施。

二、提升新建住宅小区配电站房防涝建设标准

（一）新建住宅小区室外地面±0.00标高低于城市防涝用地高程或历史最高洪水位的，变配电用房、备用发电机房、消控中心应设置在地面一层及一层以上，并高于当地防涝用地高程。

（二）新建住宅小区所有可能产生地下室进水的出入口、通风口及电缆沟、进水主管标高应高于室外地面±0.00标高并高于当地防涝用地高程。地下室出入口、通风口、排水管道、电缆管沟、室内电梯井、楼梯间等，应增设防止涝水倒灌的装置；地下室出入口增设闭合挡水槛或防水闸；变配电房门应采用防水的密封门和挡水门槛。

（三）新建住宅小区配电站房的设计、施工应当严格执行上述要求和有关设计规范，规划、建设、电力等部门在办理建设工程规划许可、施工许可、竣工验收备案和用电批准手续时，应当予以审查把关。

（四）新建住宅小区的电梯、供水设施、地下室常设抽水设备、应急照明、消控中心应在地面一层且移动发电机组容易接入的位置设置应急用电集中接口，以保证受灾时通过发电快速恢复供电。

三、推进既有住宅小区地下配电站房防涝迁移改造

（一）对已建住宅小区地下室配电站房进行全面排查，对地下室进行加固。根据排查情况，支持有条件的小区地下配电站房迁移至地面一层；迁移改造新建的变配电间在满足消防安全（含间距）的前提下，其它规划指标可以适当放宽，不占用容积率、绿地率指标。

（二）对于受用地等客观条件限制，地面以上确实没有设备空间放置配电站房，无法迁移至地面一层的，应按防涝标准要求进行改造，排水管道、进水主管、地下室管线接口位置要提高到室外地面±0.00标高，且有防止涝水倒灌措施或者封堵装置（包括液压电动防水闸或钢槽、挡水钢板、防洪沙袋、防水蓬布等），透水部位应采用充气管塞、水泥、防火泥等防水材料封堵；在地面一层配备移动的应急电源，同时设置在防涝水阶段能方便到位的应急电源接口（包括电梯、供水、消防系统、地下室应急水泵等），配备足够的沙袋、防水坝、防水门等防洪排涝装备。对小区配电站房已建或已迁移至地面的，其地下室也建议按照以上标准进行改造，以保证内涝期小区地下室不受淹。

（三）多渠道筹措迁移改造资金。迁移、改造土建部分费用可从住宅专项维修资金列支；住宅专项维修资金不足部分或未建立住宅专项维修资金的住宅小区，由业主委员会组织向业主筹措；未成立业主委员会的小区，由所在街道办事处（乡镇）负责组织向业主筹措。有条件的市、县，当地政府财政可给予一定费用补助；电气设备改造安装费用由电力企业承担。

（四）落实住宅小区配电站房管理责任。1．明确责任主体。住宅小区配电站房由业委会负责日常管理，已委托物业管理的，按照物业服务合同约定，由物业服务企业负责日常管理；未成立业主委员会的小区，由所在街道办事处（乡镇、社区居委会）负责组织小区落实管理责任。2．建立住宅小区配电站房管理档案。按照属地管理原则，由街道办事处（乡镇、社区居委会）负责建立本辖区内住宅小区配电站房管理档案，实行“一小区一档案”，并开展日常检查特别是汛前检查，落实防涝工作责任，督促各责任主体制定防涝应急预案，加强日常隐患排查和预案演练。3．各市、县（区）政府应结合智慧城市建设，将城市防涝（含小区配电站房管理）列入城市管理信息系统，接入城市防洪抗旱指挥中心。

四、切实解决电力线路和道路树木矛盾

（一）已建输配电线路下种植树木且产生树线矛盾的，由各地电力部门负责与绿化的产权人签订修剪协议，由电力部门负责委托有专业资质的园林绿化公司进行日常修剪。修剪时，既要考虑电力保护范围内的树木符合安全距离要求，又要尽量满足城市园林景观要求，同时，园林部门应组织开展树木修剪标准培训，并对树木日常修剪情况进行考核。对不按标准乱砍乱伐的，依法予以法律和经济制裁。

（二）园林部门在输配电线路下种植树木时，充分考虑树木生长情况，尽量选择低矮树种。发生危及电力线路安全的突发事件，电力部门可按照紧急避险的原则先行开展清理危及电力设施安全的树木，采取先行修剪、砍伐树木、中断供电以及其他必要的安全措施，并在规定时间内向园林部门报告。

（三）电力部门在安装和维护电力设施时，应适当提高技术设计标准，提升架空电力线路杆塔高度，合理避让树木。

（四）新建、改建或者扩建架空电力线路走廊需在城市规划区内移植、修剪树木的，由电力设施产权人依法向园林部门申请办理树木相关手续。砍伐、移植、修剪费用的承担按照国家和所在地城市有关规定执行。

（五）电力线路投入运行后，在电力线路保护范围内的树木应当符合安全距离要求。

五、加强组织领导

（一）各市、县（区）政府要把增强住宅小区防涝能力、实现住宅小区正常供电作为关系民生的大事摆在重要位置，加强组织领导，明确职责分工，建立协调机制，积极推进既有住宅小区地下配电站房防涝迁移改造和地下室的加固改造。

（二）各市县政府相关部门要加强指导监督检查，确保新建住宅小区配电站房建设严格执行新标准、新要求。

六、本《意见》自2015年  月  日起施行。本《意见》实施前已开工但尚未竣工的新建住宅小区按本《意见》执行。重要建筑、生命线工程、商业、办公、写字楼、医疗建筑等楼宇的等地下配电站房的建设、迁移、改造和地下室的加固改造，参照该《若干意见》执行。各市、县（区）人民政府可根据本《意见》规定，结合本地实际，制定具体实施意见。